HZBP-DL-162kVA-27/54kV调频式串联谐振试验装置

技术方案

- 产品概述

该装置主要针对10kV、35kV电缆及发电机等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计，可满足高电压、小电流的设备试验条件要求。是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器、谐振电容器组成。

二、被试品对象

1、满足10kV，300mm2，3000m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤1.13uF, ,最高试验电压不超过22kV。

2、满足35kV，300mm2，1000m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤0.1945uF, ,最高试验电压不超过52kV。

三、工作环境

- 环境温度：－150C –45 0C;

- 相对湿度：≤90%RH;

- 海拔高度:  ≤2500米；

四、装置主要技术参数及功能

- 额定容量：162kVA

- 输入电源：单相380V电压，频率为50Hz；

- 额定电压：27kV；54kV

- 额定电流：6A；3A

- 工作频率：30-300Hz；

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

- 工作时间：额定负载下允许连续60min；

- 温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K；

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

- 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；

- 测量精度：系统有效值1.5级；

五、设备遵循标准

GB50150－2006        《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T474.4-2006       《现场绝缘试验实施导则－交流耐压试验》

DL/T596-1996         《电力设备预防性试验规程》

GB/T16927.1-2-1997   《高电压试验技术》

DL/T1015           《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

GB/T311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB10229-1988         《电抗器》

GB1094.3-2003        《电力变压器》

GB191-2000	《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999	       《试验变压器》

IEC 358(1990)        《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984          《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993	   《半导体变流器  应用导则》

GB/T2423.8-1995	   《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004      《电力设备专用测试仪器通用技术条件

第6部分：高压谐振试验装置》

六、装置容量确定：

1）. 10kV，300mm2，3000m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤1.13uF,试验电压不超过22kV。

频率取35Hz

试验电流 I=2πfCU试=2π×35×1.13×10-6×22×103=5.5 A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=18.3H

2）. 35kV，300mm2，1000m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤0.1945uF,试验电压不超过52kV。

频率取40Hz

试验电流 I=2πfCU试=2π×40×0.1945×10-6×52×103=2.5 A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=81H

※：根据以上各项目试验电压、频率、电感量即设计四节电抗器，使用电抗器四节组合串联完成以上各项试验要求和目的,则单节电抗器为40.5kVA/27kV/1.5A/76H

验证：1、10kV，300mm2，3000m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤1.13uF,试验电压不超过22kV。

☆：使用电抗器4节两串两并联此时电感量为76/4=19H

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√19×1.13×10-6)=34.4Hz

试验电流 I=2πfCU试=2π×34.4×1.13×10-6×22×103=5.4A

验证：2、35kV，300mm2，1000m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤0.1945uF,试验电压不超过52kV。

☆：使用电抗器4节两串两并联此时电感量为（76*2）/2=76H

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√76×0.1945×10-6)=41.4Hz

试验电流 I=2πfCU试=2π×41.4×0.1945×10-6×52×103=2.6A

总结:装置容量定为162kVA-54kV;分四节电抗器，电抗器单节为40.5kVA/27kV/1.5A/76H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

七、电抗器使用关系表

试验时关系列表

| 设备组合 试品 |  | 电抗器40.5kVA/27kV 四节 | 激励变压器输出端选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV/300mm2交联 电缆(试验电压22kV) | 长度3000m | 使用电抗器4节并联 | 1kV |
| 35kV/300mm2交联 电缆(试验电压52kV) | 长度1000m | 使用电抗器4节 两串两并联 | 3kV |

八、系统配置及其参数

  - 激励变压器JLB-7.5kVA/1kV/3kV/0.4kV               1台

- 额定容量：7.5kVA

- 输入电压：380V，单相；

- 输出电压：1kV；3kV

- 输出电压：7.5A；2.5A

- 结    构：干式；

- 重    量：约40 kg；

  - 变频电源CHXB-7.5kW/380V                           1台

      - 额定输出容量：7.5kW

      - 工作电源：380V，工频

      - 输出电压：0 – 400V，单相，

      - 额定输入电流：19.7A

      - 额定输出电流：18.75A

      - 输 出 波 形：正弦波

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：0.5%

      - 频率调节范围：30 – 300Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.1Hz

      - 频率稳定度：    0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续60min

      - 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

      - 噪 声 水 平：≤50dB

      - 可实现以下功能

- 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单

- 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz

- 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程

- 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态，调频时绘制频率电压曲线。

- 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作

- 全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出

- 软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠

- 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据；

- 液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流

- 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；

- 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿

- 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护

- 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动

- 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

- 重量约12kg；

  - 高压电抗器DK -40.5kVA/27kV                            4节

- 额定容量：40.5kVA

- 额定电压：27kV

- 额定电流：1.5A

- 电 感 量：76H/单节；

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

- 结    构：干式；

- 重    量：约38kg；

4.   电容分压器FRC-60 kV/1000pF                      1套

a) 额定电压：60kV

b) 工作频率：30-300Hz；

c) 过电压最高整定值为额定电压的1.1倍；

d) 在对非容性试品试验时，兼作谐振电容用；

e) 分压器本体介质损耗：≤0.5%

f) 重量：约10kg；

九、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励变压器 | JLB-7.5kVA/1kV/3kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 变频电源 | CHXB-7.5kW/380V | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压电抗器 | DK-40.5kVA/27kV | 台 | 4 |  |
| 4 | 电容分压器 | FRC-60kV/1000pF | 套 | 1 |  |
| 5 | 配套连接线 |  | 套 | 1 |  |

（二）设备附件相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 4 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |

十、售后服务

- 该设备到货后，供方负责该套设备现场调试并协助需方完成第一次现场试验，并负责设备的操作及人员技术培训。

- 供方对提供的所有产品实行保修，保修期为发货之日起壹年时间，保修期内负责免费检查，零部件的更换。

- 超过壹年的产品供方常年负责维修，且只收取维修成本费用。

- 实行24小时快速响应服务，在接到需要服务的电话或传真后,24小时实行技术响应,如有需要供方售后服务人员可在48小时内到达现场。